## INTRO
Utilisation
Dans chacun des onglets thématiques, les différentes problématiques sont abordées sous forme de questions dans la colonne C - [Repérer le problème].
Pour chaque problématique/question posée, la colonne D vous donne des idées de solutions à mettre en oeuvre.
La colonne E - [Rentabilité] donne une estimation comparée de chacune des mesures allant de "+ --> peu rentable", à "++++ --> très rentable".
La première colonne [Réponses/commentaires] vous permet de parcourir la liste de questions en anotant l'état/le suivi pour chaque problématique.
Enfin, le dernier onglet Résumé rentabilité récapitule les actions les plus courantes et leur rentabilité respective.
Cet outil s'inscrit dans le cadre de la méthodologie PLAGE et est destiné à toute personne souhaitant mettre en place un PLAGE au sein de son organisation ou souhaitant effectuer des démarches d'utilisation rationnelle de l'énergie (URE).
Situation de l'outil dans la méthodologie PLAGE (6 étapes) :
Objectifs
Cet outil vous permettra d'effectuer un audit sur les caractéristiques techniques de votre bâtiment, en prenant en compte l'enveloppe, le chauffage, la ventilation hygiénique, l’eau chaude sanitaire, la climatisation, l'électricité et la comptabilité énergétique. Ce cadastre technique, couplé aux valeurs de superficie et consommations actuelles du bâtiment, vous permettra ensuite d’élaborer un plan d’actions en fonction des manques identifiés.

## I. Gestion - compta énergétique
Check-liste PLAGE pour l'audit énergétique d'un bâtiment - I. Comptabilité énergétique
Réponses/Commentaires |  | Repérer le problème | A faire en réponse au problème | Rentabilité
Factures Gaz ou fuel :
| 1 | Consommation annuelle de chauffage du bâtiment par m² de plancher brut ? • si conctruction <1975, consommation 100 à 180 kWh/an/m² (bureaux) • si conctruction >1975, consommation 40 à 150 kWh/an/m² (bureaux) (1 m³de gaz = 1 litre de fuel = 10 kWh) • Affiner l'évaluation via les ratios dans Energie+ • Comparer aux autres bâtiments du parc |  Se situer par rapport au secteur  Définir la priorité d'amélioration entre chauffage et électricité  Etablir les priorités d'audit et d'intervention entre les bâtiments d'un même parc.
| 2 | S'il n'y a pas d'ECS produite par l'installation de chauffage, les consommations de chauffage sont-elles nulles en été ? Comment est géré la mise en route et l'arrêt des installations en été ? | Placer un régulateur qui interrompt la chaudière et les circulateurs si la température extérieure dépasse 15°C. | + + s'amortit aussi en mi-saison (la T°ext est > à 15°C durant 400 h de la saison de chauffe)
Facture électrique :
| 3 | Consommation annuelle d'électricité du bâtiment par m² de plancher brut ? • si non climatisé, consommation 30 à 100 kWh/an/m² (bureaux publics) et de 60 à 120 kWh/an/m² (bureaux privés) • si climatisé, consommation 100 à 160 kWh/an/m² (bureaux) • Affiner l'évaluation via les ratios dans Energie+ • Comparer aux autres bâtiments du parc |  Se situer par rapport au secteur  Définir la priorité d'amélioration entre chauffage et électricité  Etablir les priorités d'audit et d'intervention entre les bâtiments d'un même parc.
| 4 | Si tarif Basse Tension, un compteur bi-horaire est-il placé ? | Installer un compteur bi-horaire dans pratiquement tous les bâtiments tertiaires. | + + + La consommation de nuit = …15…20… % de la cons. tot.
| 5 | Le pourcentage des consommations consommées en heures creuses (nuit + WE) correspond-il à une logique de fonctionnement du bâtiment ? | Analyser l'origine des consommations de nuit et de WE, placer des horloges sur les circuits à arrêter la nuit | + + + Le kWh électrique est 3 x plus cher que le kWh chauffage.
Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur claire ?
| 6 | Facteur de puissance ou cos "phi" > 0,9 ? Pénalité pour "Puissance Réactive" ? | Placement de condensateurs de compensation | + + + Rentable en 1 an.
| 7 | Pointe de puissance 1/4 horaire anormale ? - Pointe de puissance 1/4 horaire maximale par m² de plancher brut ? Si supérieure à 20 W/m², c'est anomal pour un bâtiment de type bureaux non climatisé. Comparer les bâtiments du parc entre eux. - Quel est le coefficient de "Durée d'utilisation" ? Valeur établie sur base des données mensuelles de la facture électrique : = consommation en Heures Pleines (kWh) / pointe 1/4 horaire (kW) Si compris entre 80 et 200 heures, une gestion de la pointe peut être rentable. |  Analyser s'il existe des équipements à délester.  Empêcher ces équipements de fonctionner durant la pointe par une horloge ou en plaçant un délesteur de charges électriques.  Etudier la possibilité d'une réorganisation du travail qui empêcherait la simultanéité de certaines tâches (ex : arrêt du lave-vaisselle lors du fonctionnement des friteuses) | + + Surtout rentable si charges thermiques que l'on peut interrompre (ballon électrique d'ECS, groupe frigorifique, chauffes-plats des cuisines collectives, …) en parallèle avec des charges que l'on ne peut couper (friteuses, lave- vaisselle, …)
| 8 | Tarif adéquat ? La consommation électrique est-elle élevée en été ? (bâtiment climatisé, par exemple) et application du tarif Binôme A ? | Passage au tarif horosaisonnier souvent intéressant. Demander une simulation au distributeur électrique | + + + Coût nul, simple changement de tarif. Rentabilité encore plus forte si délestage de charges en hiver.
| 9 | Une installation de cogénération de chaleur et d'électricité est-elle présente ? Si non, est-ce que les besoins thermiques dépassent 1 000 000 kWh/an ? Sachant que : 1 m3 de gaz ≅ 1 litre de mazout ≅ 10 kWh | Installation d'une unité de cogénération | + + Surtout si présence de gaz naturel ou, mieux, si possibilité de valoriser un combustible renouvelable (bois, effluents d'élevage, déchets verts, boues d'épuration, …)
Suivi des consommations :
| 10 | Assure-t-on un suivi des consommations électriques, de combustible et d'eau (chaude) sanitaire ? Les consommations de combustibles sont-elles rectifiées en fonction des conditions météo ? | Mettre en place une comptabilité énergétique. A défaut d'un compteur sur l'eau chaude, le suivi des consommations d'eau reste très utile. | + + … si on utilise les résultats.
| 11 | Dispose-t-on de compteurs spécifiques pour analyser les consommations ? | Placer un compteur : - sur l'eau chaude sanitaire - sur le compresseur de la machine frigorifique - sur un départ vers un bâtiment annexe - sur le groupe de ventilation, … et améliorer les stratégies d'intervention. | + + … si on utilise les résultats.
| 12 | Les services techniques et les utilisateurs sont-ils mis au courant si la consommation est anormale par rapport à l'année précédente ? | Organisation interne à mettre en place pour réagir rapidement lorsqu'une dérive apparaît. | + + + Pour comprendre la cause du problème, il faut l'analyser rapidement après son apparition.
| 13 | Les utilisateurs sont-ils motivés à économiser l'électricité, les combustibles, l'eau sanitaire, … ? | Envisager une "rétribution" de l'effort consenti : reconnaissance morale et écologique, ristourne financière, avantage matériel, … | + + + Solution "tout le monde gagnant", dynamique interne, …
Suivi des installations :
| 14 | Y a-t-il une personne dans le bâtiment (interne à l’établissement ou société de maintenance) qui a en charge la conduite des installations et à qui on peut signaler un problème ? | Nommer un responsable de la conduite. | + + … à terme.
| 15 | Cette personne connaît-elle correctement le fonctionnement de l’installation et de sa régulation, peut-elle assurer une gestion optimale au niveau énergétique ? | Assurer sa formation | + + … à terme.
| 16 | Dans le cas d’installations conduites par une société de maintenance, y a-t-il un contrôle de la bonne qualité de cette conduite en matière d’efficacité énergétique ? | Nommer un responsable interne ou externe, réaliser un audit de la maintenance par un bureau spécialisé. | + + … à terme.
| 17 | Accède-t-on facilement aux schémas de l'installation et à la logique de régulation ? | - Afficher les schémas techniques "as built" (ou les rendre accessibles dans un local technique). - Mettre à disposition les fiches techniques "as built" des équipements. - Mettre à disposition la logique de régulation et les paramètres de réglage "as built". - Créer, et mettre à disposition, un carnet de gestion qui reprend l'ensemble des évènements se rapportant aux installations (entretien, remplacement d'éléments, pannes, etc.). - Indiquer les références des circuits sur les équipements (vannes, sondes, éléments de régulation, ...). - Reconstituer l’ensemble de ces documents si ceux- ci sont absents. | + + … à terme.

## II. Enveloppe
Check-liste PLAGE pour l'audit énergétique d'un bâtiment - II. Enveloppe
Réponses/Commentaires |  | Repérer le problème | A faire en réponse au problème | Rentabilité
| 1 | Toiture non isolée ? Si toiture plate, étanchéité existante en mauvais état ? | - Isolation de la toiture - L'étanchéité est-elle de toute façon à refaire prochainement ? | + + + Economie : 10 litres fuel/m² TR : 5…15 ans (si on doit ou non refaire l’étanchéité)
| 2 | Plancher du grenier inoccupé non isolé ? | - Isolation des combles | + + + TR : 3…5 ans
| 3 | Murs extérieurs non isolés ? Présence de pignons aveugles ? (= grandes surfaces sans fenêtres) Mauvaise qualité de ventilation ? Présence de moisissures ? (= sensibilité à la condensation de vapeur d'eau) Pignons sensibles aux intempéries ou en mauvais état (béton, joints dégradés) ? | - Isolation des murs par l'extérieur derrière bardage ou crépis - Evaluer le risque de création de ponts thermiques | + Economie : 10 litres fuel/m² TR : 5 .. 25 ans si extérieur (si on devait ou non déjà protéger le mur des intempéries) + + + TR : 5 ans si intérieur
| 3 | Murs extérieurs non isolés ? Présence de pignons aveugles ? (= grandes surfaces sans fenêtres) Mauvaise qualité de ventilation ? Présence de moisissures ? (= sensibilité à la condensation de vapeur d'eau) Pignons sensibles aux intempéries ou en mauvais état (béton, joints dégradés) ? | - Isolation des murs par l'intérieur - évaluer le risque de création de ponts thermiques - éviter l'isolation par l'intérieur si production de vapeur d'eau (douches, cuisines, …) | + Economie : 10 litres fuel/m² TR : 5 .. 25 ans si extérieur (si on devait ou non déjà protéger le mur des intempéries) + + + TR : 5 ans si intérieur
| 4 | Simples vitrages ? Si les châssis sont métalliques, sont-ils à coupure thermique ? Quel inconfort perçu par les occupants ? | - Remplacement des vitrages et des châssis | + Economie : 30 litres fuel/m²/an TR : 25 ans mais amélioration forte du confort thermique TR du supplément basse émissivité : 6 ans
| 5 | Les dalles de sol situées au-dessus de vides ventilés ou de l’extérieur sont- elles suffisamment isolées ? | - Isolation des planchers par l’extérieur | + Economie : 10 litres fuel/m² TR : fonction de l'accessibilité
| 6 | Châssis étanches ? Qualité des joints ? Que se passe-t-il par grand vent ? Inconfort des occupants ? Quelle ventilation existante ? | - Placer des joints… soit en conservant quelques joints ouverts, soit en organisant en parallèle une ventilation. | + + + Rentabilité élevée si actuellement jours importants. Chauffage de l'air de ventilation = 30 % de la consommation d'un ancien bâtiment, 50% de la consommation d'un nouveau bât.
| 7 | Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur claire ? | - Remplacer les vitrages - Placer des rappels de porte automatiques - Sensibiliser les occupants - Installer un sas | + + + Economie : 3.000 .. 5.000 litres fuel/m² d'ouverture/an
| 8 | Si bâtiment climatisé / Bâtiment non climatisé mais avec surchauffe en été : existence d'une protection vis-à-vis du rayonnement solaire ? | - Installer des protections solaires extérieures (…250 Euros/m² de store…) - Coller un film réfléchissant | + Gains : diminution des surchauffes ou économie de climatisation de l'ordre de 2,5 Euros/m²/an au sol de local climatisé.
| 9 | Isolation de la paroi extérieure au dos des radiateurs ? | - Coller un isolant avec couverture réfléchissante au dos du radiateur | + + + TR : de 1 à 3 ans

## III. Chauffage
Check-liste PLAGE pour l'audit énergétique d'un bâtiment - III. Chauffage
Réponses/Commentaires |  | Repérer le problème | A faire en réponse au problème | Rentabilité
Production de chaleur
| 1 | Le rendement de combustion est-il supérieur : à 88 % s'il s'agit d'une ancienne chaudière ? à 91 % s'il s'agit d'une nouvelle chaudière ? Si non : 1. le pourcentage de CO2 des fumées est-il inférieur à 12% en fuel ou 10% en gaz (mentionnée dans l’attestation d'entretien) ? 2. la chaudière est-elle exempte de traces d'inétanchéité à l'air ? (fumées noires, rouille le long de la jaquette, vision de la flamme à travers la jaquette) 3. existe-t-il un régulateur de tirage sur la cheminée ? 4. Si il y a un régulateur, est-il correctement réglé ? (Une dépression dans la buse de cheminée (mentionnée dans l’attestation d'entretien) > 20 Pa est un indice de tirage trop important.) 5. la chaudière est-elle "propre" (pas encrassée) ? (température fumée < 200°C) (entretien régulier) 6. la puissance du brûleur est-elle inférieure à celle de la chaudière ? Calculer les puissances à partir de l’attestation d'entretien. A défaut, un indice pour repérer un brûleur dont la puissance est peut-être supérieure à celle de la chaudière : la flamme tape trop fort au fond. Remarque : la question ne se pose pas pour les chaudières atmosphériques 7. la ventilation de la chaufferie est-elle suffisante ? 8. la chaudière et le brûleur ont-ils moins de 25 ans ? | La performance doit être améliorée. Si le rendement reste inférieur à 88% après avoir effectué les améliorations possibles (réglé le brûleur, colmaté et nettoyé la chaudière, régulé le tirage, diminué la puissance du brûleur), remplacer le brûleur et/ou la chaudière. | + + + Remplacer la chaudière et le brûleur : jusqu’à 15 % Remplacer le brûleur : de 3 à 10 % Placer un régulateur de tirage de 1 à 3 % Diminuer la puissance du brûleur existant (Mettre un gicleur de plus petit calibre) 1 .. 2 %
| 2 | La chaudière est-elle une ancienne atmosphérique ? | Remplacer la chaudière par une chaudière munie d'un brûleur à air pulsé ou d'un ventilateur d'extraction sur les fumées | + + + Investissement rentabilisé en 5 ans si maintien de la chaudière en température
| 3 | La chaudière est-elle une chaudière à condensation?
| 4 | Quel est l'âge de la chaudière?
| 5 | Quel est le combustible utilisé? Gaz naturel ou fuel?
| 6 | L’isolant de la chaudière est-il détérioré voire absent ? | - Réisoler la jaquette - Remplacer la chaudière | ++ Remplacer la chaudière et le brûleur : jusqu’à 15 %
| 7 | Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur claire ? | Modifier la régulation de l’enclenchement des étages du brûleur | + + + Gain 2..3 % de rendement
| 8 | L’aspiration d’air du brûleur est-elle fermée à l’arrêt ? | - Corriger le raccordement électrique du brûleur - Débloquer le clapet pour qu'il se ferme - Remplacer le brûleur - | + + + Gain 2 .. 3 % de rendement
| 9 | Chaudière surdimensionnée ? Rapport consommation [kWh] / puissance [kW] < 1000 h (bâtiment bien isolé) … 1500 h (bâtiment ancien) ? Les cycles de fonctionnement du brûleur sont-ils longs ? (sup à 4 min en hiver) ? | - Diminuer la puissance du brûleur (modifier le gicleur en restant dans les limites admises) - Diminuer la puissance chaudière lors du remplacement de la chaudière et/ou du brûleur | + + + Investissement plus faible lors du remplacement.
| 10 | Si chaudière à condensation, la température de l’eau de retour est-elle < 50°C ? | - Améliorer le réseau hydraulique pour valoriser la chaudière à condensation - Diminuer la vitesse de circulation, éviter les soupapes différentielles, placer des circulateurs à vitesse variable - Adapter la régulation de la producton d’eau chaude sanitaire combinée | + + … 6...% de la consommation de chauffage
| 11 | La chaufferie est-elle propre et dégagée de tout objet combustible?
| 12 | L'attestation d'entretien remise par le chauffagiste est-elle présente et complète?
| 13 | Y a-t-il suffisamment de pression d'eau dans l'installation ?
| 14 | La chaudière est-elle coupée en été ?
Distribution de chaleur
| 15 | Les conduites et les vannes traversant les locaux non chauffés en permanence (chaufferie, gaines techniques, faux-plafonds, …) sont-elles isolées ? | Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …) | + + + TR = moins d’un an Gain = 90% des pertes de la conduite
| 16 | La vitesse des circulateurs est-elle trop élevée ? Par grand froid (T° < 0°C), la différence de température entre le départ et le retour des circuits est-elle > 15°C? La somme des puissances électriques des circulateurs est-elle inférieure à 2 millièmes de la puissance des chaudières ? | Réduire de vitesse les circulateurs à plusieurs vitesses | + + + … 40...% de la consommation électrique des circulateurs
| 17 | Si l'installation est équipée - de radiateurs avec vannes thermostatiques, - de ventilo-convecteurs avec vannes 2 voies, - ou d'autres unités terminales à débit variable, la pompe de circulation est-elle à vitesse variable ? | En cas de remplacement de circulateur, placer des circulateurs à vitesse variable | + 40 … 50% de la consommation du circulateur
| 18 | Les locaux en bout de circuit de chauffage sont-ils aussi bien chauffés que les autres ? Des locaux défavorisés (difficiles à chauffer) ou présentant de problèmes d'inconfort indiquent un problème d'équilibrage du réseau. | Equiper le départ des différents circuits de vannes d'équilibrage et les radiateurs/ventilo-convecteurs de tés de réglage, puis équilibrer l'installation. | + + Amélioration du confort, l'économie dépend de l'importance de la surchauffe existante pour essayer de satisfaire les occupants des locaux mal chauffés (1°C de trop…7 à 8% de surconsommation)
| 19 | Les circulateurs sont-ils coupés en été ?
| 20 | L'installation est-elle exempte de fuites d'eau? Si non, indiquez la localisation :
| 21 | Le circuit hydraulique est-il découpé par zones de besoins homogènes ? ou faut-il chauffer tout un bâtiment ou toute une zone pour quelques locaux occupés ? (circuits séparés en fonction de l'orientation et de l'usage des locaux : horaires d'utilisation, température de consigne, etc.. et régulation distincte par circuit) | Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux et placer une régulation par zone | + dépend de l’ampleur des zones chauffées inutilement.
| 22 | Les zones thermiques sont-elles bien homogènes en occupation et en orientation de façades ? Si non, quelle "non-homogénéité" (= radiateurs sur même circuit avec locaux au Sud et à l’Ouest, par exemple) ?
Régulation
| 23 | Satisfaction des occupants ? Si non, quels sont les problèmes rencontrés ?
| 24 | Y a-t-il une personne relais dans le bâtiment pour collecter les avis /plaintes ? Y a-t-il un gestionnaire local ?
| 25 | Y a-t-il une conciergerie? Des cours du soir? Un internat?
| 26 | La régulation du chauffage a-t-elle un programme de jour et un programme de nuit ? | Arrêter l'installation de chauffage la nuit et le week-end Et Pratiquer un ralenti par coupure complète de l'installation, contrôlée par thermostat d'ambiance | + + + Gain de 5 à 30%, suivant la situation de départ.
| 27 | Quelle est l’horloge en place ? Hebdomadaire ? Annuelle ?
| 28 | Le nombre de jours programmables des horloges correspond-il au mode d'occupation des locaux ? (peut-on faire une programmation différente un jour de semaine et le week-end, peut-on programmer à l'avance les journées de congé, …?) | Remplacer l'horloge afin de pouvoir programmer le fonctionnement de l'installation conformément à l'utilisation du bâtiment | + + + Gain de 5 à 15 %
| 29 | Les horaires appliqués correspondent-ils réellement à l'occupation ? | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment | + + +
| 30 | Les circulateurs sont-ils arrêtés lorsqu'il n'y a pas de besoins de chauffage ? (+ de 15°C à l'extérieur, en été, en coupure de nuit,etc., lorsque les vannes mélangeuses sont fermées) | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage | + + Gain de 50 % de la consommation des circulateurs
| 31 | Intermittence du chauffage: (1a) le chauffage est-il baissé la nuit ? (1b) le chauffage est-il coupé la nuit ? (avec protection hors-gel) (2a) le chauffage est-il baissé le week-end ? (2b) le chauffage est-il coupé le week-end? (avec protection hors-gel) (3a) le chauffage est-il baissé pendant les congés? (3b) le chauffage est-il coupé pendant les congés? (avec protection hors-gel)
| 32 | La température ambiante de consigne en chauffage est-elle respectée dans les différents locaux ? | Corriger le réglage des courbes de chauffe | + + + 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation
| 33 | Les radiateurs des locaux ensoleillés ou à forte occupation sont- ils équipés de vannes thermostatiques ? | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe | + + 1°C de trop…7 à 8% de surconsommation
| 34 | Les vannes thermostatiques sont-elles présentes? Sont-elles en bon état de fonctionnement? Si non, indiquez la localisation:
| 35 | De l'eau est-elle régulièrement ajoutée au réseau ? Le vase d’expansion sonne-t-il creux ? (Signe d'une fuite de l'installation et, à terme, d'un risque de corrosion | Chercher la cause de l'insuffisance d'eau, l'origine de la fuite | Evite l'ajout d'eau trop fréquent dans la chaudière, entraînant une détérioration par corrosion de l'installation et une surconsommation due à l'entartrage
| 36 | Chaudière nécessitant un débit d’eau permanent (= demandé par le fabricant )?
| 37 | Présence de production d’eau chaude sanitaire sur la même chaudière ? si oui, à accumulation ou instantané ? Avec boucle d’eau sanitaire ?
| 38 | Quel est le schéma hydraulique ?
| 39 | La chaudière a-t-elle sa propre régulation ?
| 40 | Présence d’une sonde extérieure ? Si oui, sur quoi agit-elle ?
| 41 | Marque et type du régulateur existant ?
| 42 | Présence de vannes d’équilibrage ?
| 43 | Que disent les enregistrements de T° : 1 sonde dans un local type, une sonde sur un radiateur de ce local, une sonde à l’extérieur ( si possible au Sud) ?
| 44 | Quel est le réglage de la courbe de chauffe de chaque zone ?
| 45 | Dans les classes et bureaux, les vannes thermostatiques sont-elles positionnées sur "3" (20°C)? Si non, indiquez la localisation:
| 46 | Dans les couloirs, les vannes thermostatiques sont-elles positionnées sur "1"(16°C)? Si non, indiquez la localisation:
| 47 | Dans les préaux, les vannes thermostatiques sont-elles positionnées sur "1"(16°C)? Si non, indiquez la localisation:
| 48 | Dans les locaux qui ne sont jamais occupés, les vannes thermostatiques sont-elles positionnées sur "0"(hors gel)? Si non, indiquez la localisation:
Emission
| 49 | Les radiateurs sont-ils dégagés de tout objet ou mobilier pouvant les encombrer ? Si non, indiquez la localisation:
| 50 | Les radiateurs sont-ils bien alimentés en eau ? Si non, indiquez la localisation:
| 51 | (s’ils font un bruit d'écoulement ou si la partie inférieure du radiateur est chaude tandis que la partie supérieure est froide, ils doivent être purgés)
| 52 | Y a-t-il des locaux trop chauds? Si oui, indiquez la localisation:
| 53 | Y a-t-il des locaux trop froids? Si oui, indiquez la localisation:
Consommation
| 54 | Les compteurs gaz/électricité/eau ont-ils été relevés et connaissez-vous l’évolution des consommations dans le bâtiment ces dernières années ?
Suivi
| 55 | Voici les coordonnées de la personne à contacter en cas de problème à l’installation :

## IV. Ventilation hygiénique
Check-liste PLAGE pour l'audit énergétique d'un bâtiment - IV. Ventilation hygiénique
Réponses/Commentaires |  | Repérer le problème | A faire en réponse au problème | Rentabilité
Production et régulation
| 1 | Le ratio "débit total d'air neuf pulsé par rapport au nombre effectif de personnes dans le bâtiment" est-il inférieur à 36 m³/h ? | Limiter les débits d'air neuf aux débits hygiéniques recommandés en adaptant la puissance du ventilateur de l'installation (exemple : changement du diamètre des poulies). | + + + Diminution de 1000 m³/h = - 1 000 litres de fuel par an pour un fonctionnement 10 h/jour et 5 j/semaine
| 2 | En hiver, la pulsion est-elle arrêtée la nuit et le week-end ? | En hiver, arrêter la pulsion d'air en-dehors des heures d'occupation. | + + + Gain : …70%... sur le poste "air"
| 3 | Le débit d'extraction sanitaire est-il réduit la nuit et le week-end ? | Limiter le débit d'extraction sanitaire la nuit et le week- end. | + + + Gain : …50%... sur le poste "air"
| 4 | En journée, le débit de ventilation des locaux à occupation variable (salles de réunions, de conférence, cafétéria,...) est-il limité en fonction de l'occupation (grâce à des détecteurs de présence ou de CO2 ,...) ? | Equiper les locaux à occupation variable de bouches réglables et de détection de présence ou de sondes CO2 | + + TR : très rentable si faible taux d'occupation et salle de grande capacité
| 5 | Pour chauffer l’air neuf, récupère-t-on les chaleurs gratuites du bâtiment ? - sur l'air extrait ? - sur le condenseur d’une machine frigorifique ? - dans un atrium ? | - Récupérer la chaleur sur l'air extrait - Récupérer la chaleur sur le condenseur d’une machine frigorifique - Adopter une prise d'air de ventilation dans l'atrium pour valoriser l'apport solaire et l'apport des bâtiments adjacents | + Gain Récupérateur : …50%... sur le chauffage de l'air
| 6 | Les locaux où les exigences sur la qualité de l'air sont plus faibles (archives, garages,...), sont-ils ventilés avec l'air extrait d'autres locaux ? (Ce système permet d'économiser l'énergie nécessaire au préchauffage de l'air pulsé dans ces zones) | Modifier la distribution de l’air | +
Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur claire ?
| 7 | Humidifie-t-on l’air pulsé dans les locaux à forte occupation ou à l’inverse inoccupé ? (Archives ? cafeteria ? …) | Arrêter l'humidification sur certains groupes de préparation d'air | + + Gain = 100% sur le poste "humidification" (lui –même égal à 30% du poste chauffage de l’air
|  | Repérer le problème | Projet à étudier | Rentabilité
| 8 | L’humidificateur est-il commandé par une sonde d’humidité ambiante ou de reprise ? Si oui, la consigne est-elle inférieure à 40% | Réguler l’humidificateur en fonction de l’humidité ambiante en limitant celle-ci à 40%. | + + +
| 9 | Pour les humidificateurs à vapeur, le débit de déconcentration est-il adapté aux besoins ? (Suite à l'évaporation de l'eau, l'eau restante se change en sel. L'eau doit être régulièrement renouvelée : de l'eau très chaude est remplacée par de l'eau froide. Ce débit peut devenir consommateur s'il n'est pas surveillé). | Adapter le débit de déconcentration des humidificateurs à vapeur aux besoins | + +
| 10 | L’humidification est-elle mise à l’arrêt en mi-saison et en été ? | Couper l’humidification lorsque la température extérieure dépasse 8°C. | + + +
Réseau
| 11 | L'équilibrage du réseau est-il correct ? (pas de locaux sur-ventilés ou sous-ventilés) | Équilibrer le réseau | +
| 12 | Le réseau de pulsion parait-il étanche ? (Pour rechercher les fuites dans un réseau en surpression (pulsion), il faut déposer un produit moussant sur les joints suspects. Des traces de poussières aux raccords sont aussi des signes d'inétanchéité). | Etanchéifier les conduits d'air (au minimum par bandes adhésives, au mieux par le remplacement des conduits) | + +
| 13 | Les conduits de pulsion sont-ils isolés, - dans les locaux non chauffés (5 cm minimum) ? - dans les locaux chauffés (3 cm minimum) ? | Isoler les conduits de pulsion | +
| 14 | En été, si le bâtiment a une certaine inertie, l'installation fonctionne-t-elle la nuit pour refroidir la structure du bâtiment et diminuer la demande de refroidissement en journée ? | En été, si le bâtiment a une certaine inertie thermique, ventiler le bâtiment avant l'occupation pour le "pré- refroidir" | + Gain pour autant que la pulsion ne se fasse que lorsque l’air extérieur est plus froid de 6 à 8 degrés minimum
| 15 | Les filtres de l'installation disposent-ils d'un manomètre de pression différentielle et sont-ils remplacés régulièrement en fonction des valeurs indiquées par le manomètre ? | Remplacer les filtres régulièrement (suivant indication du manomètre de pression différentielle, et au moins tous les deux ans) | Gain : qualité de l’air
| 16 | Si les ventilateurs sont à transmission par courroie, les poulies sont-elles bien alignées et la tension des courroies d'entraînement des ventilateurs est-elle correcte ? (déformation maximum de 1 .. 1,5 cm avec une pression modérée) | Améliorer le rendement de la transmission (tension des courroies, alignement, …) | + Gain : …5%... sur cons. ventilateur

## V. Eau Chaude Sanitaire
Check-liste PLAGE pour l'audit énergétique d'un bâtiment - V. Eau chaude sanitaire
Réponses/Commentaires |  | Repérer le problème | A faire en réponse au problème | Rentabilité
Limitation des besoins
| 1 | La présence d'eau chaude aux lavabos est vraiment utile ? | Supprimer la présence d'eau chaude aux lavabos des immeubles de bureaux | + + + Gain : 11 kWh minimum par occupant et par an
| 2 | S'il y a des besoins d'ECS localisés et ponctuels (limités au nettoyage, par exemple), sont-ils assurés par une production indépendante ? (= éviter d'amener de l'eau chaude produite à l'autre extrémité du bâtiment) | Installer, pour les besoins d'ECS localisés et ponctuels, une (des) production(s) indépendante(s), et fermer la portion du réseau d'eau chaude qui n'est plus utilisée. | + +
| 3 | L'ouverture des robinets des lavabos et des douches est-elle temporisée (boutons poussoirs) ? | Equiper les robinets des lavabos et des douches d'une temporisation (boutons-poussoirs,…) | + +
| 4 | La robinetterie eau chaude est-elle à faible débit ? (réducteur de pression aux robinets, pomme de douche à faible débit, ...) | Installer des réducteurs de débit sur la robinetterie d'eau chaude (réducteur de pression aux robinets ou pour l’ensemble du réseau, pomme de douche à faible débit, ...) | + + …30% … de la préparation de l'eau chaude pour les robinets … 70%... de la préparation de l'eau chaude pour les douches
| 5 | Les occupants sont-ils sensibilisés à limiter leur utilisation d'eau chaude, à utiliser plutôt l'eau froide que l'eau chaude ? | Sensibiliser les occupants à limiter leur utilisation d'eau chaude et à utiliser plutôt l'eau froide que l'eau chaude (campagne d'information sur le coût de l'eau chaude dans le bâtiment). | + + Gain : 5 Euro/m³ (moitié eau /moitié énergie)
Production et distribution
Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur claire ?
| 6 | La boucle de distribution est-elle isolée ? | Isoler la boucle de circulation, particulièrement dans les gaines techniques. | + + + Gains : …90%... des déperditions des canalisations
| 7 | L'isolation des parois du ballon est-elle de 5 cm minimum ? | (Mieux) isoler les parois du ballon (au moins 5 cm). Suite aux mesures anti-légionelles, une isolation de 10 cm se justifie tout à fait. | + + + Gain : …90%... des déperditions du ballon (s'il n'est pas encore isolé)
| 8 | Si le ballon est lié à la chaudière, le chauffage de l'eau est-il arrêté en dehors de l'utilisation du bâtiment ? | Arrêter le chauffage de l'eau en dehors des périodes d'utilisation du bâtiment, tout en respectant les critères anti-légionnelles (montées périodiques à haute température). | + + + Gain : 15 à 30 % des pertes
| 9 | La puissance de chauffage pour la production d'eau chaude sanitaire est- elle adaptée en été ? (Evite-t-on le fonctionnement simultané de toutes les chaudières lorsqu'il y a demande d'eau chaude sanitaire en été ?) | Installer une production d'eau chaude sanitaire indépendante de la production d'eau chaude de chauffage (pour utilisation en été) Adapter la gestion en cascade des chaudières ou arrêter manuellement toutes les chaudières sauf 1 en été. | + + La rentabilité s'accroît si la puissance de la production d'ECS est très faible par rapport à celle du chauffage.
| 10 | S'il y a un ballon électrique, le chauffage du ballon est-il organisé la nuit ? un délestage est-il prévu en période de pointe ? | Organiser le chauffage électrique du ballon la nuit (si présence d'un compteur spécifique nuit). Prévoir un délestage du chauffage du ballon en période de pointe. | Economie pécuniaire, mais pas d'économie d'énergie
| 11 | S'il y a stockage d'eau chaude sanitaire, le volume puisé est-il nettement inférieur au volume total des ballons ? (Volume puisé tel que, parmi les ballons installés, 1 ou 2 ballons sont excédentaires.) | - Lors du remplacement du ballon, réévaluer le volume de stockage nécessaire. - Déconnecter hydrauliquement les ballons excédentaires. | +
| 12 | La pompe de circulation est-elle arrêtée en-dehors des heures d'occupation ? (nuit, WE,...) | Arrêter la pompe de circulation en dehors des heures d'occupation (nuit, W-E,…), tout en respectant les critères anti-légionnelles (montées périodiques à haute température). | + + + Gain : 50 % de la consommation du circulateur + pertes du réseau
| 13 | La puissance de la pompe de circulation paraît-elle adaptée (= très petite) ? | Si la pompe de circulation possède différentes vitesses commutables, réduire la vitesse. | + + + Gain : … 40...% de la consommation électrique du circulateur
| 14 | Y a-t-il des capteurs solaires de préchauffage ? Si non, un emplacement orienté S-E… S-O est-il disponible pour poser des capteurs ? | Installer des capteurs solaires de préchauffage. | + La rentabilité s’accroît si forts besoins d’eau chaude
| 15 | Si les besoins d'ECS sont importants, et s'il y a une machine frigorifique, y a-t-il récupération de chaleur au condenseur ? | Installer une récupération de chaleur au condenseur de la machine frigorifique (chauffage partiel du ballon ou préchauffage de l'eau d'un préparateur instantané). | + La rentabilité s'accroît s'il y a des besoins frigorifiques en hiver.

## VI. Climatisation
Check-liste PLAGE pour l'audit énergétique d'un bâtiment - VI. Climatisation
Réponses/Commentaires |  | Repérer le problème | A faire en réponse au problème | Rentabilité
Caisson de traitement d’air
| 1 | Si l’apport d’air neuf est intégré dans le système de climatisation, parcourir les critères repris au poste « IV Ventilation hygiénique » et tout particulièrement le ratio d’air neuf par personne effective et la régulation de l’air neuf en fonction des besoins. | - Adaptation du niveau d’ouverture des clapets d’air neuf. - Vérification de la fermeture de ceux-ci en dehors des heures d’occupation. - Arrêt de l’air neuf en période de relance. | + + + très rentable ! Diminution de 1000 m³/h = - 1 000 litres de fuel par an pour un fonctionnement 10 h/jour et 5 j/semaine
| 2 | En mi-saison, la température de pulsion de l’air neuf hygiénique est-elle limitée à 17°C maximum ? Il faut éviter le chauffage de l'air neuf en centrale lorsque certains locaux sont en demande de froid. Ce maximum est ramené à 15°C si les bouches de pulsion sont à induction ou à jet hélicoïdal. | Abaisser la température de pulsion de l'air neuf hygiénique en mi-saison lorsque les locaux sont refroidis | + + + Pulser à 16° au lieu de 21°, par exemple = …20%... de gain sur le refroidissement
| 3 | L’installation fonctionne-t-elle à 100 % d’air neuf - lorsque certaines zones sont en demande de froid et que la température extérieure est inférieure à la température ambiante ? - les nuits d'été pour refroidir la structure du bâtiment et diminuer la demande de refroidissement en journée (free cooling) (si le bâtiment a une certaine inertie) ? | - Adapter la régulation des registres de mélange pour qu'ils s'ouvrent à 100% côté air neuf lorsque la température extérieure est inférieure à la consigne ambiante et que certaines zones sont en demande de froid. - En été, si le bâtiment a une certaine inertie thermique, faire fonctionner l'installation en fin de nuit pour pré- refroidir le bâtiment avant l'occupation (ouverture des registres d'air neuf à 100 %) | + + + très rentable !
| 4 | En mi-saison et en été, le fonctionnement simultané du refroidissement de l'air en centrale, et de la post-chauffe dans certaines zones est-il évité ? | Installer un système de refroidissement local dans la zone qui demande du refroidissement lorsque les autres zones sont en demande de chaleur pour éviter le refroidissement de l'air en centrale s'il y a post-chauffe dans certaines zones | +
| 5 | La gestion de l’humification est-elle optimale : - La fonction d’humidification est-elle pilotée dans la reprise et non dans la pulsion d’air ? Si oui (le contrôle se fait dans la reprise), l’humification est-elle limitée à 40 % ? Si non (le contrôle se fait dans la pulsion), l’humification est-elle limitée à 35 % ? - La batterie froide ne peut être commandée spécifiquement pour déshumidifier l’air (pas de contrôle du point de rosée en été) ? | - placer la sonde de contrôle de l’humidification dans la reprise. - adapter la consigne d’humidité au minimum - supprimer la régulation de la batterie froide pour une fonction de déshumidification - étudier tout particulièrement la régulation par « point de rosée » (voir Energie+ version 4) | + + + Limiter le niveau d'humidification à 40% HR au lieu de 50% = Gain de …50%... sur le poste "humidification"
Unités terminales
| 6 | Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur claire ? | - Adapter l'équipement de régulation pour que chaque zone thermique homogène (bureaux, couloirs, ateliers, réfectoire, etc.) ait une régulation propre. - Remonter la consigne de refroidissement à 25° minimum dans les locaux équipés de plafonds froids. - Déplacer les sondes d'ambiance mal situées | + + Economie de l'ordre de 15% sur le refroidissement des locaux pour une augmentation de la température de consigne de 1°C.
| 7 | Les régulations des équipements de chauffage et de refroidissement d'un même local sont-elles synchronisées ? (aucun risque de chauffer et de refroidir en même temps ?) Existence d’une zone neutre de 3 degrés entre les consignes de chauffage et de refroidissement ? | Modifier la régulation du chauffage et de refroidissement (consignes, périodes de fonctionnement,…) pour éviter le fonctionnement simultané des deux équipements dans un même local | + + + supprimer la destruction d’énergie entre chaud et froid est très rentable.
| 8 | La consigne de température en été augmente-t-elle avec la température extérieure ? | Par exemple, au-delà de 23°C extérieur, augmenter la consigne de refroidissement de 1°C pour toute augmentation de 2°C de la température extérieure. | + + (dépend du type de régulateur)
| 9 | Les unités terminales sont-elles arrêtées automatiquement - en fonction d'un horaire défini (arrêt la nuit) ? - en fonction de la présence effective dans le local ? | - Equiper l'installation d'un système de gestion horaire des unités terminales - Equiper les locaux occupés de façon irrégulière d'un système de gestion des unités terminales par détection de présence | +
| 10 | Si les unités terminales sont encastrées en allège ou dans des armoires, l'air pulsé est-il canalisé de façon étanche vers la grille du meuble ? A défaut, il y aura une recirculation d’air interne… | Equiper la grille du meuble d'habillage du ventilo- convecteur d'un raccord étanche avec celui-ci. | + S’il y a recirculation d’air, on risque de travailler à température plus basse dans l’échangeur.
| 11 | La puissance en froid des ventilo-convecteurs est-elle adaptée ? (ou pourrait-on travailler avec de l’eau froide à plus haute température ?) (Indice d'une puissance installée excessive : la troisième vitesse du ventilo- convecteur n'est jamais utilisée) | Augmenter la température de consigne de la machine frigorifique, ou installer une vanne mélangeuse entre le départ et le retour de certains circuits afin d'augmenter la température de l'eau sur ceux-ci. | + L’objectif est de diminuer la déshumidification inutile de l’ambiance
| 12 | Les occupants sont-ils sensibilisés à l’utilisation du bâtiment : - en hiver, utilisent-ils la régulation (vannes thermostatiques ou commandes des unités terminales) plutôt que d'ouvrir les fenêtres en cas de surchauffe ? - en été, évitent-ils d'ouvrir les fenêtres lorsque la température extérieure est supérieure à la température ambiante ? - évitent-ils d'encombrer les équipements ? (Grilles des ventilo-convecteurs ou radiateurs recouverts, objets encombrants devant les radiateurs,...) | Sensibiliser les occupants pour qu’ils comprennent mieux leur installation | + + … à terme.
Machine frigorifique et réseau d’eau glacée
| 13 | Condenseurs à air : L'écart entre la T°condensation et la T°air à l'entrée du condenseur est-il au maximum de l'ordre de 15 à 20 K à pleine charge (et proportionnel à charge réduite)? Condenseurs à eau : L'écart entre la T°condensation et la T°eau à la sortie du condenseur est-il au maximum de l'ordre de 6 à 10 K? | Abaisser la température de condensation : - Dégager l'environnement des condenseurs/tours de refroidissement (alimentation aisée en air frais) - Ombrer et/ou entourer d'une surface claire (graviers blancs plutôt que roofing noir) les condenseurs à air - Nettoyer les condenseurs à air au moins tous les ans | + + Diminution de 1° de la T°cond. --> -3 % de consommation de la machine frigorifique
| 14 | En été, si le bâtiment a une certaine inertie thermique, - favorise-t-on le refroidissement naturel par ouverture de grilles/ fenêtres sécurisées ? profite-t-on du tarif de nuit pour pré-refroidir (par la machine frigorifique) le bâtiment avant l'occupation ? | En été, pré-refroidir le bâtiment avant l'occupation pour économiser l'énergie ou profiter du tarif de nuit (si le bâtiment a une certaine inertie thermique). | + … ou … ++ suivant les équipements en place
| 15 | Si besoin de refroidissement en hiver : - Une installation de free-chilling (= by-pass de la machine frigorifique) est- elle présente pour répondre partiellement à ces besoins ? (particulièrement rentable si présence d'une tour de refroidissement) - Si ces besoins sont limités à un local ou un ensemble déterminé de locaux, sont-ils fournis par un système indépendant ? (qui permet ainsi d'arrêter le système de refroidissement principal pendant l'hiver) | - Equiper la production frigorifique d'une installation de free-chilling (= by-pass de la machine frigorifique) pour répondre partiellement aux besoins d'hiver - Si les besoins de froid d'hiver sont limités à un local ou un ensemble déterminé de locaux, refroidir ces locaux par un système indépendant (ex: utilisation des splits de secours pour arrêter le système de refroidissement principal pendant l'hiver) | + Surtout rentable si présence d'eau glacée et tour de refroidissement. + + Très rentable si présence de splits de secours
| 16 | La température de l'évaporateur est-elle adaptée aux besoins réels du bâtiment ? (par exemple, une température de départ plus élevée en hiver qu'en été) Rem : ce cas ne s'applique pas si besoins permanents et si puissance bien dimensionnée dans une salle informatique par exemple | Adapter la température de l'évaporateur aux besoins réels du bâtiment (par exemple, une température de départ plus élevée en hiver qu'en été) | + Augmentation de 1° de la T°évap. --> -3 % de consommation
| 17 | Dans le condenseur à air ou dans la tour de refroidissement, les ventilateurs sont-ils gérés en cascade ou à vitesse variable ? | Gérer les ventilateurs du condenseur à air ou de la tour de refroidissement soit en cascade, soit avec de la vitesse variable | + Meilleur contrôle de la température de condensation
| 18 | Le circuit hydraulique est-il découpé par zones homogènes ? (circuits séparés en fonction de l'orientation et de l'usage des locaux : horaires d'utilisation, température de consigne, etc.) | Découper le circuit hydraulique en zones homogènes (circuits séparés en fonction de l'orientation et de l'usage des locaux : horaires d'utilisation, température de consigne, etc.). | + Rentabilité élevée si V2V gérées par GTC
| 19 | Si pas de besoins de froid en-dehors des heures d'occupation (nuit, week- end) ou en hiver, - la circulation d'eau glacée dans les canalisations est-elle arrêtée ? - la production d'eau glacée est-elle arrêtée ? | Arrêter la circulation d'eau glacée dans les canalisations en-dehors des heures d'occupation (nuit, week-end,…) et en hiver | + +

## VII. Equipement électrique
Check-liste PLAGE pour l'audit énergétique d'un bâtiment - VI. Climatisation
Réponses/Commentaires |  | Repérer le problème | A faire en réponse au problème | Rentabilité
Eclairage
| 1 | La puissance installée des luminaires est-elle inférieure à 20 W/m² au sol ? (Une installation d'aujourd'hui demande 12 W/m² au sol). | Remplacer les luminaires | + La rentabilité est élevée si la puissance installée au départ est élevée, et si le nombre d'heures d'utilisation par an est > 2000 heures.
| 2 | Le niveau d'éclairement est-il suffisant ? Si oui, la totalité des lampes est-elle nécessaire au confort ? | Supprimer une partie des lampes. | + + +
| 3 | Les luminaires semblent-t-ils efficaces ? (pas de tubes nus sans réflecteurs, pas de globe opalin ou de garniture de verre prismatique, pas de réflecteurs blancs décolorés,...) | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes | + Amélioration du confort visuel : le rendement des luminaires peut augmenter de 75%
| 4 | Les luminaires fluorescents sont-ils équipés de ballasts électroniques ? | Remplacer les ballasts électromagnétiques des luminaires fluorescents par des ballasts électroniques | + Economie de l'ordre de 20%
| 5 | Les lampes utilisées sont-elles efficaces ? | Remplacer les tubes fluo 38 mm par des tubes 26 mm | + + + Economie d'environ 8%, temps de retour d'environ 2 ans
| 6 | Les lampes utilisées sont-elles efficaces ? | Remplacer les lampes à incandescence par des lampes LED. | + + + Economie d'environ 40 à 70%, temps de retour d'environ 1 à 3 ans
| 7 | Les revêtements des murs et plafonds sont-ils de couleur claire ? | Repeindre ou remplacer le revêtement des murs et plafonds pour qu'ils soient de couleur claire | + Le niveau d'éclairement peut chuter d'une valeur allant jusqu'à 20% avec des parois foncées
| 8 | L'éclairage est-il éteint dans les locaux inoccupés ? | Installer des minuteries dans les locaux occupés de façon intermittente : sanitaires, couloirs, parking,… | + +
| 9 | L'éclairage est-il éteint dans les locaux inoccupés ? | Installer des détecteurs de présence dans les locaux occupés de façon irrégulière (salles de réunion,...) | + + Temps de retour de 2 à 4 ans si les ballasts doivent être remplacés par des ballasts électroniques
| 10 | L'éclairage est-il éteint dans les locaux inoccupés ? | Décomposer le réseau par zones homogènes d'éclairement : dans un local, avoir une gestion indépendante des luminaires proches de la fenêtre | +
| 11 | L'éclairage est-il éteint dans les locaux inoccupés ? | Installer une gestion horaire centralisée des bureaux paysagers | + +
| 12 | L'éclairage est-il éteint dans les locaux inoccupés ? | Organiser une campagne de sensibilisation des occupants | + +
| 13 | La puissance de l'éclairage est-elle limitée en fonction de l'éclairage naturel disponible? | Equiper les locaux dont l'occupation journalière est importante d'un dimming automatique régulé par un capteur d'éclairement (nécessite le remplacement des ballasts électromagnétiques par des ballasts électroniques dimmables) | + Economie de l'ordre de 35 à 45 % si les ballasts de départ sont électromagnéti- ques
| 14 | Le fonctionnement de l'éclairage extérieur est-il régulé ? | Réguler l'éclairage extérieur en fonction d'une programmation horaire, de cellules photoélectriques, de détecteurs de présence ou en synchronisme avec l'éclairage public. | + + +
Bureautique
| 15 | Lors du choix des équipements de bureautique (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, etc.), le critère énergétique est-il pris en compte ? | Prendre en compte le critère énergétique pour choisir les équipements de bureautique (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, etc.) lors de leur remplacement | + + + - des fax et imprimantes à jet d'encre ou thermique plutôt que laser entraîne une économie de plus de 85% - lors de leur remplacement, les écrans à cristaux liquides permettent une économie de l'ordre de 70 %
| 16 | Suivant la puissance installée, - la chaleur des équipements producteurs de chaleur (imprimantes, photocopieuses, etc.) est-elle récupérée ? ces équipements sont-ils groupés dans un local non occupé (où une température plus importante peut être acceptée), ou dans un local ventilé naturellement ? | - Pouvoir arrêter le chauffage de ces locaux (vanne thermostatique sur les radiateurs) - Eviter la climatisation - Partager les imprimantes entre plusieurs utilisateurs en les plaçant, par exemple, dans les couloirs. | + + + Ex : économie jusqu'à 65% si le nombre d'imprimante est réduit de 1/pers à 1/ 3 pers.
| 17 | La gestion des équipements bureautique limite-t-elle la consommation ? | Eteindre les ordinateurs la nuit. | + + + Economie de plus de 50%
| 18 | La gestion des équipements bureautique limite-t-elle la consommation ? | Configurer les ordinateurs en mode veille s'ils le permettent. (attention, ne pas confondre mise en veille de l'ordinateur et écran de veille !) | + + + Cette opération prend quelques minutes et permet d'économiser de l'ordre de 40% d'énergie
| 19 | La gestion des équipements bureautique limite-t-elle la consommation ? | Sensibiliser les utilisateurs pour qu'ils éteignent les imprimantes la nuit ou installer une minuterie sur l'alimentation des imprimantes pour qu'elles soient éteintes automatiquement la nuit | + +
| 20 | La gestion des équipements bureautique limite-t-elle la consommation ? | Eteindre les ordinateurs pendant les périodes prolongées de non utilisation (notamment pendant l'heure de table). | + + Economie de plus de l'ordre de 15%
| 21 | La gestion des équipements bureautique limite-t-elle la consommation ? | Sensibiliser les utilisateurs pour qu'ils utilisent l'imprimante à jet d'encre lorsque la qualité de l'impression n'est pas importante | + +

## Résumé rentabilité
Check-liste PLAGE pour l'audit énergétique d'un bâtiment - Résumé rentabilité
PROJET
I - ENVELOPPE
+ + + + | Etanchéité : remplacer les vitrages cassés
+ + + | Etanchéité : placer des joints aux vieux châssis, … soit en conservant quelques joints ouverts, soit en organisant en parallèle une ventilation.
+ + + | Etanchéité : remplacer les vitrages cassés
+ + + | Etanchéité : placer des rappels de porte, installer un sas, sensibiliser les occupants
+ + + | Isolation des combles
+ + + | Isolation de la toiture, surtout si étanchéité en mauvais état
+ + + | Isolation des murs par l'intérieur, si pas de ponts thermiques
+ + + | Isolation du mur au dos des radiateurs : coller un isolant avec couverture réfléchissante sur l’allège
+ | Isolation des murs par l'extérieur derrière bardage ou crépis
+ | Remplacement des vitrages et des châssis
+ | Si bâtiment climatisé / Bâtiment non climatisé mais avec surchauffe en été : Installer des protections solaires extérieures, coller un film réfléchissant
II - CHAUFFAGE
+ + + + | Couper le chauffage la nuit et le week-end, les vacances, … (si nécessaire, placement d'une horloge, d'un optimiseur, …)
+ + + + | Adapter les horaires de la régulation aux horaires d'occupation réels du bâtiment
+ + + + | Corriger le réglage des courbes de chauffe
+ + + + | Isoler les conduites dans les locaux non chauffés
+ + + + | Diminuer la vitesse de circulation si faible écart T°départ – T° retour
+ + + | Remplacer le brûleur ou remplacer la chaudière et le brûleur
+ + + | Modifier la régulation de l’enclenchement des étages du brûleur
+ + + | Fermer l'aspiration d'air du brûleur à l'arrêt
+ + + | Diminuer la puissance du brûleur si surdimensionnement
+ + | Renforcer l'isolation de la jaquette
+ + | Arrêter les circulateurs lorsqu'il n'y a pas de besoin de chauffage
+ + | Placer des vannes thermostatiques dans les locaux où il y a surchauffe
+ | Equilibrer l'installation
+ | Modifier le découpage du réseau aux besoins des locaux et placer une régulation par zone
III – VENTILATION HYGIENIQUE
+ + + + | Limiter les débits d'air neuf aux débits hygiéniques recommandés en adaptant la puissance du ventilateur de l'installation
+ + + + | En hiver, arrêter la pulsion d'air en-dehors des heures d'occupation.
+ + + + | Limiter le débit d'extraction sanitaire la nuit et le week-end.
+ + + + | Arrêter l'humidification sur certains groupes de préparation d'air (cafeteria, archives, …)
+ + ++ | Couper l’humidification lorsque la température extérieure dépasse 8°C.
+ + + | Réguler l’humidificateur en fonction de l’humidité ambiante en limitant celle-ci à 40%.
+ + | Equiper les locaux à occupation variable de bouches réglables et de détection de présence ou de sondes CO2
+ + | Adapter le débit de déconcentration des humidificateurs à vapeur aux besoins.
+ + | Etanchéifier les conduits d'air (au minimum par bandes adhésives, au mieux par le remplacement des conduits)
+ + | En été, si le bâtiment a une certaine inertie thermique, ventiler le bâtiment avant l'occupation pour le "pré-refroidir"
+ + | Améliorer le rendement de la transmission des ventilateurs (tension des courroies, alignement, …)
+ | Récupérer la chaleur sur l'air extrait
+ | Isoler les conduits de pulsion
IV - EAU CHAUDE SANITAIRE :
+ + + + | Supprimer la présence d'eau chaude aux lavabos des immeubles de bureaux
+ + + + | Isoler la boucle de circulation, particulièrement dans les gaines techniques.
+ + + | Installer une production décentralisée d'eau chaude et couper la boucle de circulation
+ + + | (Mieux) isoler les parois du ballon (au moins 5 cm). Suite aux mesures anti-légionelles, une isolation de 10 cm se justifie tout à fait.
+ + + | Equiper les robinets des lavabos et des douches d'une temporisation (boutons-poussoirs,…)
+ + + | Installer des réducteurs de débit sur la robinetterie d'eau chaude (réducteur de pression aux robinets ou pour l’ensemble du réseau, pomme de douche à faible débit, ...)
+ + + | Organiser le chauffage électrique du ballon la nuit (si présence d'un compteur spécifique nuit). Prévoir un délestage du chauffage du ballon en période de pointe.
+ + + | Si la pompe de circulation possède différentes vitesses commutables, réduire la vitesse.
+ + | Sensibiliser les occupants à limiter leur utilisation d'eau chaude et à utiliser plutôt l'eau froide que l'eau chaude.
+ + | Arrêter le chauffage de l'eau en dehors des périodes d'utilisation du bâtiment, tout en respectant les critères anti-légionnelles (montées périodiques à haute température).
+ | Installer des capteurs solaires de préchauffage.
+ | Installer une récupération de chaleur au condenseur de la machine frigorifique
V - ECLAIRAGE :
+ + + | Remplacer les tubes fluo 38 mm par des tubes 26 mm
+ + + | Remplacer les lampes à incandescence par des lampes LED.
+ + + | Réguler l'éclairage extérieur en fonction d'une programmation horaire, de cellules photoélectriques, de détecteurs de présence ou en synchronisme avec l'éclairage public.
+ + | Installer des minuteries dans les locaux occupés de façon intermittente : sanitaires, couloirs, parking,…
+ + | Installer des détecteurs de présence dans les locaux occupés de façon irrégulière (salles de réunion,...)
+ + | Installer une gestion horaire centralisée des bureaux paysagers
+ + | Organiser une campagne de sensibilisation des occupants
+ | Décomposer le réseau par zones homogènes d'éclairement : dans un local, avoir une gestion indépendante des luminaires proches de la fenêtre
+ | Repeindre ou remplacer le revêtement des murs et plafonds pour qu'ils soient de couleur claire
+ | Remplacer les ballasts électromagnétiques des luminaires fluorescents par des ballasts électroniques
+ | Remplacer les optiques existantes par des optiques performantes
VI - BUREAUTIQUE
+ + + + | Eteindre les ordinateurs la nuit.
+ + + + | Configurer les ordinateurs en mode veille s'ils le permettent.
+ + + | Prendre en compte le critère énergétique pour choisir les équipements de bureautique (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, etc.) lors de leur remplacement
VII - CLIMATISATION
+ + + + | Si l’apport d’air neuf est intégré dans le système de climatisation, adapter le débit d'air neuf aux besoins (30 m³/h/pers)
+ + + + | Vérifier la fermeture des clapets d’air en période d'inoccupation
+ + + + | Vérifier l'arrêt de l’air neuf en période de relance.
+ + + + | Abaisser la température de pulsion de l'air neuf hygiénique en mi-saison lorsque les locaux sont refroidis
+ + + + | Adapter la régulation des registres de mélange pour qu'ils s'ouvrent à 100% côté air neuf lorsque la température extérieure est inférieure à la consigne ambiante et que certaines zones sont en demande de froid.
+ + + + | En été, si le bâtiment a une certaine inertie thermique, faire fonctionner l'installation en fin de nuit pour pré-refroidir le bâtiment avant l'occupation (ouverture des registres d'air neuf à 100 %)
+ + + + | Modifier la régulation du chauffage et de refroidissement (consignes, périodes de fonctionnement,…) pour éviter le fonctionnement simultané des deux équipements dans un même local
+ + + | Augmenter la consigne de t° intérieure si la t° extérieure augmente
+ + + | Humidification : - placer la sonde de contrôle de l’humidification dans la reprise. - adapter la consigne d’humidité au minimum - supprimer la régulation de la batterie froide pour une fonction de déshumidification - étudier tout particulièrement comment supprimer la régulation par « point de rosée » (voir Energie+ version 4)
+ + + | Nettoyer les condenseurs à air au moins tous les ans
+ + | Arrêter la circulation d'eau glacée dans les canalisations en-dehors des heures d'occupation (nuit, week-end,…)