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Règlementation relative aux installations techniques PEB[footnoteRef:2] [2:  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation du 21 juin 2018
] 


info fiche « exigences système » :

Exigences pour les conduits collectifs 
d’évacuation des gaz de combustion

· Liste des appareils raccordés à un conduit collectif d’évacuation de gaz de combustion
· Analyse de la faisabilité de remplacer les appareils atmosphériques B1

· Inspection ou ramonage des conduits collectifs tous les 5 ans
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[bookmark: _Toc180772660][bookmark: _Toc185946845]Introduction
Cette info-fiche présente les obligations prévues pour les conduits collectifs d’évacuation des gaz de combustion, c’est-à-dire les conduits auxquels plusieurs appareils (chaudières ou chauffe-eau) sont raccordés :
1. La liste des appareils raccordés à ce conduit
2. L’analyse du remplacement des appareils atmosphériques B1
3. [bookmark: _Toc181286059][bookmark: _Toc181286109]L’inspection ou le ramonage

[bookmark: _Toc185946846]Liste des appareils raccordés à un conduit collectif d’évacuation des gaz de combustion
[bookmark: _Toc185946847]Référence règlementaire
La réglementation PEB sur les installations techniques prévoit qu’en présence d’un conduit collectif, un document qui reprend une liste des appareils  raccordés à ce conduit collectif soit établi et maintenu à jour. Cette obligation est reprise à l’article 3.2.1 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation[footnoteRef:3]. [3:  Arrêté du 21 juin 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation] 


[bookmark: _Toc185946848]Qu’est-ce qu’un conduit collectif d’évacuation des gaz de combustion ?
Un conduit collectif est un conduit auquel plusieurs chaudières et/ou chauffe-eau sont raccordés afin d’évacuer leur gaz de combustion.

[image: Diagram of a diagram of a room

Description automatically generated]
Figure 1 exemple : conduit collectif (entouré en jaune) et parties individuelles (en bleu) 
Ces chaudières disposent chacune d’un conduit d’amenée d’air d’individuel qui débouche en façade (côté gauche de la figure). Les  gaz de combustion passent d’abord dans un conduit individuel et continuent leur parcours dans un conduit collectif.


[bookmark: _Toc185946849]Contenu minimal du document
Le document reprend au minimum:
· la date de mise à jour du document
· la liste de tous les appareils raccordés au conduit collectif d’évacuation des gaz de combustion
· la référence de l’unité PEB où se situe l’appareil
· le type d’appareil tel que « chaudière » ou « chauffe-eau »
· le combustible utilisé
· la puissance nominale utile en kW
· si l’appareil est à condensation ou non
· le type de raccordement au conduit d’évacuation des gaz de combustion selon la norme NBN EN 1749
· pour les chaudières alimentées au gaz, s’il s’agit d’un brûleur atmosphérique, prémix ou à air pulsé

Ce document est conservé, tenu à jour et mis à la disposition du propriétaire, du titulaire ou déclarant du permis d’environnement et de tout professionnel qui intervient sur le système de chauffage. 

[bookmark: _Toc185946850]Qui est responsable de la liste ?
La responsabilité individuelle des propriétaires est impliquée dans la transmission des informations privatives, l’association des copropriétaires est responsable de l’existence et de la gestion (mise à jour) de ladite liste. Pour s’assurer de l’exactitude des données techniques mentionnées sur cette liste, il est recommandé de faire appel à un professionnel agréé dans le cadre de la réglementation chauffage PEB ou à un bureau d’études actif dans le domaine des installations de chauffage.

[bookmark: _Toc185946851][bookmark: _Hlk158465150]A quoi sert ce document ?
Ce document vise à : 
· disposer d’un inventaire mis à jour des caractéristiques des appareils individuels raccordés à un même conduit collectif
· informer tout professionnel devant intervenir sur tout ou partie de ce système
· vérifier la compatibilité de chaque appareil raccordé à ce conduit, avec les autres appareils raccordés, mais également avec le conduit

L’objectif premier est d’éviter des situations dangereuses, notamment des intoxications au CO et d’autres disfonctionnements en intervenant dès qu’une incompatibilité est détectée ou en s’assurant de la compatibilité d’un appareil avant qu’il ne soit raccordé au conduit collectif.

En présence de chaudières atmosphériques non à condensation « B1 », cette liste constitue la première étape pour réaliser une étude de faisabilité pour remplacer ces appareils par un système plus performant : voir la section consacrée à l’étude de faisabilité de ce document.

[bookmark: _Toc185946852]Comment remplir la liste (voir modèle ci-après) ?
La liste doit permettre de retrouver l’emplacement et les caractéristiques de chaque appareil raccordé au conduit collectif.

Dans l’entête de chaque liste, il faut donc préciser les coordonnées du bâtiment et les informations qui permettent de repérer après précision le conduit concerné (il faut une liste par conduit). 

Ensuite, il faut indiquer, l’étage et les informations qui permettent de repérer sans équivoque chaque appartement, c’est-à-dire la boîte postale de l’appartement, ou des indications comme : gauche, droite, façade avant, façade arrière (en se mettant face à la porte d’entrée de l’immeuble), côté rue A, côté rue B, … 

Pour chaque logement, préciser les caractéristiques de la chaudière ou du chauffe-eau : la marque, le modèle et la puissance en kW, ... 
Ces informations figurent sur la plaque signalétique de l’appareil ou sur l’attestation de contrôle périodique ou de réception PEB (voir annexe 1).

La colonne de droite « remarques », permet d’ajouter toute particularité, par exemple hors service / non raccordée, autres conduits dans la cheminée collective, point d’attention, etc. (voir annexe 4).
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[image: ]

Info fiche Exigences système relatives aux installations techniques PEB : exigences pour les conduits collectifs d’évacuation des gaz de combustion - 01/01/2025
2
Info fiche exigence système Installations techniques PEB : 
exigences pour les conduits collectifs d’évacuation de gaz de combustion
01/01/2025
2
[bookmark: _Toc185946853]Modèle de liste des appareils raccordés à un conduit collectif
(La collecte des attestations de contrôle périodique PEB peut aider à constituer cet inventaire : voir annexe 1)

	[bookmark: _Hlk158464184]Eventuel nom de l’immeuble ou 
de l’association des copropriétaires
	

	Adresse de l’immeuble
	Rue
	

	
	N°
	

	
	Code postal
	

	
	Commune
	

	Personne de contact
	Prénom et Nom
	

	
	Adresse e-mail
	

	
	Téléphone
	

	Date à laquelle la liste a été constituée
	

	Date de la dernière mise à jour
	



	Emplacement du conduit (éventuellement une photo)




	

	Remarques générales
(conduit shunt ou alsace, …)

	




	[bookmark: _Hlk158464519]Localisation
	Appareil
	Remarques

	étage
	appartement (numéro boîte, gauche/droite façade avant/arrière)
	chaudière  ou
chauffe-eau 
	marque
modèle
année de fabrication
	puissance
nominale
[kW]
	appareil à condensation (oui / non)
	combustible:
gasoil,
gaz naturel,  
GPL,
pellets, …
	catégorie de brûleur : atmosphérique
prémix
air pulsé
	type de raccordement de l’appareil
B1x ou B2x : ouvert
Cxx : étanche
(cf. annexe 2)
	
(cf. annexe 3 de cette info fiche)

	
	

	
	marque:
modèle:
année:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	marque:
modèle:
année:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	marque:
modèle:
année:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	marque:
modèle:
année:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	marque:
modèle:
année:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	marque:
modèle:
année:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	marque:
modèle:
année:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	marque:
modèle:
année:
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc185946854]Analyse de la faisabilité de remplacer les appareils atmosphériques B1
Lorsqu’un ou plusieurs chauffe-eau ou chaudières de type B1 sont raccordés à un conduit collectif d’évacuation des gaz de combustion, un rapport d’analyse de la faisabilité de remplacer ces appareils par des appareils de chauffage plus performants est joint à la liste des appareils.

Une chaudière ou un chauffe-eau de type B1, également appelé appareil atmosphérique ou de type B11BS, est un appareil équipé d’un coupe-tirage anti-refouleur, qui prend l’air nécessaire à la combustion dans le local dans lequel elle est installée et évacue les gaz de combustion via un conduit à tirage naturel. 
[image: LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE]




Figure 2 - Schéma d'une chaudière B1. Le coupe-tirage est la pièce en forme de "chapeau" visible sur le dessus du schéma.
Source : CERGA







[bookmark: _Toc185946855]Référence réglementaire
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, du 21 juin 2018, Article 3.3.2.

[bookmark: _Toc185946856]A qui incombe l’obligation de disposer de ce rapport ?
Cette responsabilité incombe à chaque propriétaire d’un appareil atmosphérique de type B1 raccordé à un conduit collectif. Le ou la propriétaire doit faire appel à une professionnel ou une professionnelle (un professionnel agréé dans le cadre de la réglementation PEB sur les installations techniques, un installateur disposant de l’accès à la profession ou un bureau d’études actif dans le domaine des installations de chauffage), pour rassembler les informations nécessaires afin de trouver une ou plusieurs solutions pour remplacer cet appareil et estimer le coût de ces solutions. 
Le rapport peut concerner l’ensemble des chaudières atmosphériques raccordées à une cheminée commune et donc être demandé à un professionnel par l’association des copropriétaires, mais chaque copropriétaire conserve une part de responsabilité et doit pouvoir fournir ce rapport en cas de contrôle.

[bookmark: _Toc185946857]A quoi sert ce document ?
Ce document vise à : 
· sortir de cette ancienne technologie : les appareils atmosphériques de type B1 sont peu performants du point de vue énergétique. De plus, ils sont une cause importante des intoxications au CO en Belgique.
· anticiper le remplacement de ces appareils et ne pas attendre de devoir les remplacer en urgence parce qu’ils ne fonctionnent plus
· faciliter la gestion du remplacement au niveau des copropriétés
[bookmark: _Toc185946858]Contenu minimum du rapport
Le rapport d’analyse de la faisabilité de remplacer un ou plusieurs appareils atmosphériques de type B1 comprend au minimum :
· la date de rédaction du rapport 
· les coordonnées du professionnel qui a rédigé le rapport (nom et prénom de la personne physique, adresse postale professionnelle, numéro de téléphone et adresse mail) 
· l’inventaire des cheminées et gaines techniques (y compris les vide-ordures) présentes dans le bâtiment, ainsi que leurs dimensions, afin d’en tenir compte dans la recherche d’une ou plusieurs alternatives 
· le détail technique d’au moins une alternative pour remplacer les chaudières et chauffe-eau par des appareils plus performants en termes de rendement, d’émissions de particules et de CO2 tels qu’une pompe à chaleur, une chaudière à condensation, le raccordement à un réseau d’énergie thermique efficace, des panneaux solaires 
· l’estimation du coût des alternatives analysées

[bookmark: _Toc185946859][bookmark: _Toc181285713][bookmark: _Toc181285770][bookmark: _Toc181285815][bookmark: _Toc181285901][bookmark: _Toc181286019][bookmark: _Toc181286073][bookmark: _Toc181286123][bookmark: _Toc181287336][bookmark: _Toc181287712][bookmark: _Toc181287823][bookmark: _Toc181287929][bookmark: _Toc181287978][bookmark: _Toc181288077][bookmark: _Toc182302250][bookmark: _Toc182302291][bookmark: _Toc182302368][bookmark: _Toc182302441][bookmark: _Toc182302468][bookmark: _Toc182303315][bookmark: _Toc182303379][bookmark: _Toc182303525][bookmark: _Toc182303577][bookmark: _Toc181287979][bookmark: _Toc181288078]Inspection ou ramonage des conduits collectifs tous les 5 ans
[bookmark: _Toc185946860]Référence réglementaire
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes, du 21 juin 2028, Article 2.3.1.

[bookmark: _Toc185946861]Qui doit disposer d’un rapport d’inspection ou d’un document qui atteste que le ramonage a été effectué ?
Cette responsabilité incombe à chaque propriétaire d’un appareil raccordé à un conduit collectif. Cette obligation peut être gérée par l’association des copropriétaires et le syndic, mais chaque copropriétaire conserve une part de responsabilité et doit pouvoir fournir un document en cas de contrôle.

[bookmark: _Toc185946862]A quoi sert cette obligation ?
De nombreux problèmes sont relatés sur des conduits collectifs et empêchent le fonctionnement des appareils raccordés au conduit, ainsi que l’évacuation des gaz de combustion, comme :
· des nids d’oiseaux, des animaux morts
· des feuilles ou autres dépôts
· des conduits traversants
· des morceaux du conduit qui se sont détachés
· des variations de section
· …

L’inspection ou le ramonage permettent de s’assurer de la bonne évacuation des gaz de combustion et d’intervenir dès qu’un élément qui empêche cette bonne évacuation est détecté. Il s’agit également d’une mesure de prévention des intoxications au CO.



[bookmark: _Toc185946863]Description de l’obligation
Les conduits collectifs d’évacuation des gaz de combustion font l’objet, au moins tous les 5 ans :
· d’une inspection visuelle à l’aide notamment d’une caméra ou par les trappes de visite afin de connaître l’état de l’intérieur du conduit et, le cas échéant, l’état des équipements qui permettent l’extraction des gaz de combustion, 
· ou d’un ramonage
· à l’issue desquels un rapport d’inspection du conduit collectif ou une attestation de ramonage sont rédigés.

En cas de contrôle, le propriétaire devra donc pouvoir fournir un rapport d’inspection ou une attestation de ramonage pour démontrer que cette obligation est remplie.

L’inspection doit porter sur l’ensemble du conduit collectif, c’est-à-dire :
· qu’elle doit être effectuée sur toute sa longueur
· ainsi que sur les équipements raccordés à ce conduit comme les extracteurs en toiture et l’évacuation des condensats au pied du conduit …

Consultez l‘infofiche dédiée à l’entretien des conduits d’évacuation des gaz de combustion et d’amenée d’air

[bookmark: _Toc185946864]Annexes
[bookmark: _Toc185946865]Annexe 1 : Où trouver les informations demandées ?
SOLUTION	1	Dans l’attestation de contrôle périodique PEB
[image: A close-up of a form

Description automatically generated]

SOLUTION	2	Dans l’attestation de réception PEB
[image: A close-up of a registration form

Description automatically generated]




SOLUTION	3	Sur ou dans l’habillage de la chaudière
[image: Une image contenant texte, batterie, intérieur

Description générée automatiquement]
Exemple (Vaillant)

[bookmark: _Toc185946866]Annexe 2 : Types de raccordements 
MONTAGES NON-ETANCHES (type B)
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Description générée automatiquement]
   Alsace (B11)	Shunt (B11)	   Tirage forcé (B11)		Chaudière à ventilateur (B2x)


MONTAGES ETANCHES (types C)

[image: Une image contenant diagramme, capture d’écran, Plan, conception

Description générée automatiquement]
        En dépression  (tirage naturel)     			                           En   surpression                                               


[bookmark: _Toc185946867]
Annexe 3 : Autres points d’attention 

CONDUIT COLLECTIF DES CHAUDIERES NON ETANCHES (de TYPE B)

Le placement d’un détecteur de CO dans le local où se trouve ce type de chaudière est conseillé.
Une ventilation est indispensable pour réduire le risque d’intoxication au CO.

[bookmark: _Hlk158472934]SYSTEME AVEC EXTRACTION FORCEE (VENTILATEUR/EXTRACTEUR) EN TOITURE

Les chaudières raccordées à ce type de conduit ne peuvent pas être équipée d’un ventilateur interne ni être à condensation.
Un dispositif de sécurité spécifique qui arrête la chaudière quand l’extracteur en toiture est à l’arrêt doit se trouver près de la chaudière et ne peut être mis hors service.
Si ce dispositif est inexistant, il y a lieu de le signaler à l’occupant, au propriétaire et au syndic afin qu’ils prennent les mesures nécessaires.

REMPLACEMENT DE CHAUDIERES ET COMPATIBILITE

Tout placement ou remplacement d’un appareil raccordé à un conduit collectif requiert une analyse d’un professionnel et l’accord de l’association de copropriétaires via son syndic. Pour de plus ample information, voir cette info-fiche sur les conduits collectifs. 

Un problème de compatibilité (par exemple : un appareil de type C raccordé sur la même cheminée qu’un appareil de type B11BS) sera mis en évidence dans la colonne remarques de la liste afin de prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais, voire d’arrêter le ou les appareils à l’origine du danger.

SIPHONS

Lors du contrôle du conduit collectif, il faut aussi contrôler : 
· que les siphons existent
· qu’ils possèdent un dispositif d’obturation en cas d’assèchement (balle ou clapet). 


[bookmark: _Toc185946868]Annexe 4 : Exemple de schéma d’implantation des conduits collectifs

[image: Une image contenant texte, capture d’écran, carte, Logiciel de graphisme

Description générée automatiquement][image: ]
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image4.png
Attestation de contrdle périodique PEB d'une chaudiére ou d'un chauffe-eau

APPAREIL [J présence plaque signalétique Identifiant (ex: chaudiére n°2
0 chauffe-eau gaz
(] chaudiére [ A CONDENSATION [ PAS A CONDENSATION
[ chauffage des locaux [ uniquement eau chaude sanitaire [ pour le chauffage et I'ECS.
[ utilisée uniquement en cas de panne du mode normal
Monté en: (I Type A [ Type B1 avec coupertirage [ Type B sans coupe-tirage Otypec O ¢ concentriques
Conduit d'évacuation [ individuel O collectif O en suppression (822p, B23p,...)
Autres infos relatives 4 I'évacuation des gaz (présence CLV, extracteur, shunt ...):
Marque: Numéro de série:
Modele: Année de fabrication: Ol inconnue

Puissance nominale utile en G20 & 80/60°C Pn [KW]
Puissance nominale absorbée/débit calorifique Qn [kW]:

Braleur [ présence plague signalétique
(Combustible(s): [ Gaz naturel O Propane O Mazout/Gasoil O autre, préciser :
[ si un des combustibles et utilis¢ en cas de panne, préciser ce combustible :
Pour les appareils gaz: O Atmosphérique [ Prémix O Air pulsé [ Présence d'une veilleuse
Marque: Numéro de série:
Modele: Année de fabrication: Oinconnue

Débit min. max. préciser funité kW], [kg/h]. [Ih] ou [m¥/h]
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ATTESTATION DE RECEPTION PEB D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE

_ [J présence plague signalétique Identifiant (ex: chaudiére n°2
[ A CONDENSATION [ PAS A CONDENSATION

[ chauffage des locaux [ uniquement eau chaude sanitaire [ pour le chauffage et I'ECS

[ utilisée uniquement en cas de panne du mode normal
Monté en:  [IType A [ Type 81 avec coupe-tirage [ Type B sans coupe-tirage. OTypeC [ C concentriques
Conduit d'évacuation  [individuel [ collectif [ en suppression (822p, 823p,...)
Autres infos relatives 4 I'évacuation des gaz (présence CLV, extracteur, shunt ...):
Marque: Numéro de série:
Modele: Année de fabrication: Oinconnue

Puissance nominale utile en G20 & 80/60°C Pn [kW]
Puissance nominale absorbée/débit calorifique Qn (kW]

Braleur [ présence plague signalétique
(Combustible(s): [ Gaz naturel O Propane O Mazout/Gasoil O autre, préciser :
[ si un des combustibles et utilis¢ en cas de panne, préciser ce combustible :
Pour les appareils gaz: [ Atmosphérique [ Prémix [ Air pulsé [ Présence d'une veilleuse
Marque: Numéro de série:
Modele: Année de fabrication: Oinconnue

Débit min. max. préciser I'unité kW], [kg/hl, [Vh] ou [m¥/h]
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