## data_NORD
Prescriptions relatives aux rejets de la STEP Nord (1) | DBO | DCO | MES (2) | Ntot | Ptot |  |  | t
SOIT Taux d'abattement(3) minimal
- selon les arrêtés bruxellois | 70-90% | 75% | 90% | 70-80% | 80%
| norme imposée au niveau de la moyenne annuelle et pour chaque échantillon mais 25 éch. non-conformes sont autorisés par an |  |  | norme imposée au niveau de la moyenne annuelle
- selon le permis d'environnement, uniquement valable pour le Domaine de Traitement Garanti (DTG)(4) | 92% | 81% | idem | 81% | 87%
| norme imposée au niveau de la moyenne annuelle des échantillons dans DTG et pour chaque échantillon dans DTG |  |  | idem ci-dessus
SOIT Concentration maximale | 25 mg/l O2 | 125 mg/l O2 | 35 mg/l | 10 mg/l N | 1 mg/l P
| norme imposée au niveau de la moyenne annuelle et pour chaque échantillon mais 25 éch. non-conformes sont autorisés par an |  |  | idem ci-dessus
ET Concentration maximale rédhibitoire(5) | 50 mg/l O2 | 250 mg/l O2 | 87,5 mg/l | - | -
norme imposée pour chaque échantillon
Taux d'abattement annuel moyen | DBO | DCO | MES (2) | Ntot | Ptot
2007 | 94.31% | 85.17% | 83.88% | 69.31% | 75.68%
2008 | 96.49% | 87.97% | 89.5% | 73.79% | 75.83%
2009 | 96.29% | 87.59% | 86.52% | 76.47% | 69.54%
2010 | 97.49% | 89.8% | 93.23% | 80.97% | 81.84% |  | rouge si AGRBC (et PE) non respecté
2011 | 98.09% | 91.1% | 96.3% | 85.9% | 85.8% |  | orange si AGRBC respecté, PE non respecté
2012 | 97.88% | 89.99% | 95.59% | 84.64% | 82.28%
2013 | 98.12% | 90.79% | 94.94% | 85.12% | 83.27%
2014 | 98.17% | 91.67% | 96.25% | 85.85% | 84.8%
2015 | 98.27% | 91.73% | 95.89% | 85.98% | 82.8%
2016 | 98.12% | 91.43% | 96.31% | 83.78% | 83.19%
2017 | 98.19% | 91.25% | 95.7% | 85.93% | 83.78%
2018 | 98.37% | 91.18% | 94.78% | 88.49% | 80.97%
2019 | 98.34% | 90.26% | 93.76% | 85.13% | 81.06%
2020 | 98.28% | 90.55% | 94.42% | 84.84% | 83.4%
2021 | 97.95% | 88.35% | 93.4% | 82.72% | 79.93%
Moyenne 2019-2021 | 98.19% | 89.72% | 93.86% | 84.23% | 81.47%
Moyenne 2016-2018 | 98.23% | 91.29% | 95.59% | 86.07% | 82.65%
| -0.04226% | -1.713% | -1.816% | -2.134% | -1.428%
Concentration annuelle moyenne | DBO | DCO | MES (2) | Ntot | Ptot | norme DBO | norme DCO | norme MES | norme Ntot | norme Ptot
2007 | 8.9478 | 60.981 | 30.7572 | 12.0503 | 1.2037 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2008 | 6.3186 | 50.3794 | 23.3027 | 11.0971 | 1.2664 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2009 | 7.3144 | 53.9927 | 29.0125 | 10.3544 | 1.6476 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2010 | 4.8271 | 47.2199 | 15.804 | 8.5257 | 0.98373 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2011 | 3.5439 | 39.3588 | 7.9722 | 6.164 | 0.76805 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2012 | 3.6036 | 41.6583 | 9.575 | 6.396 | 0.8576 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2013 | 3.6552 | 42.0563 | 11.9314 | 6.6627 | 0.88425 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2014 | 3.3984 | 37.4161 | 9.1342 | 6.2517 | 0.78811 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2015 | 3.24 | 37.18 | 9.77 | 6.09 | 0.86 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2016 | 3.32 | 36.41 | 8.61 | 6.67 | 0.8 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2017 | 3.7052 | 42.6274 | 10.7025 | 6.7208 | 0.91263 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2018 | 3.707 | 45.7736 | 13.3147 | 5.8187 | 1.0901 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2019 | 3.5699 | 47.2283 | 15.0581 | 6.9562 | 1.0136 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2020 | 3.6785 | 46.1382 | 13.2873 | 7.1453 | 0.87382 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2021 | 3.8531 | 51.8786 | 15.6261 | 7.4515 | 0.91085 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
Moyenne 2019-2021 | 3.7005 | 48.415 | 14.6571 | 7.1843 | 0.93276
Moyenne 2016-2018 | 3.5774 | 41.6037 | 10.8757 | 6.4032 | 0.93425
| 3.441% | 16.37% | 34.77% | 12.2% | -0.1588%
Concentration 2018//2016 | 11.66% | 25.72% | 54.64% | -12.76% | 36.26%
Taux 2018//2016 | 0.2597% | -0.2787% | -1.593% | 5.623% | -2.665%
(1) Sur base des AGRBC du 23 mars 1994 et du 8 octobre 1998 relatifs au traitement des eaux urbaines résiduaires (le permis d'environnement est plus sévère que ces normes pour les jours de "temps sec" où on se situe dans le Domaine de Traitement Garanti (DTG) et introduit également des taux d'abattement minimaux pour la filière "temps pluie")
(2) Prescription facultative dans les arrêtés mais obligatoire dans le permis d'environnement pour les jours où on se situe dans le DTG
(3) Pourcentage de réduction des concentrations mesurées à l'entrée et à la sortie de la station d'épuration
(4) Le DTG s'applique aux jours pour lesquels un ensemble de conditions relatives e.a. aux charges et aux débits entrants, à la composition moyenne et à la qualité de l'effluent à traiter est respecté.
(5) Les échantillons ne peuvent jamais s'écarter des valeurs paramétriques de plus de 100% pour la DBO et DCO et de plus de 150% pour les MES
Non-conformité au niveau des échantillons (selon les arrêtés bruxellois)(6) |  | Abattement insuffisant et concentration trop élevée(7) |  | Dépassements des valeurs rédhibitoires(8)
|  | DBO, DCO | DBO, DCO et MES (2) | DBO, DCO | DBO, DCO et MES (2)
2007 |  | 0 | (65) | 1 | (12)
2008 |  | 0 | (16) | 2 | (12)
2009 |  | 0 | (37) | 6 | (18)
2010 |  | 0 | (11) | 0 | (4)
2011
2012
(6) Totaux surestimés car incluant les non-conformités justifiées par des évènements météorologiques exceptionnels (cf. art.5 de l'AGRBC du 23/03/94) ainsi que les non-conformités de dépassement des valeurs rédhibitoires résultant de circonstances anormales d'exploitation (cf. art.4.b de l'AGRBC du 23/03/94)
(7) Total des échantillons qui, pour au moins un des paramètres mentionnés, ne respectent ni le taux d'abattement minimal ni la concentration maximale de sortie, déduction faite du nombre d'échantillons pouvant ne pas être conformes (égal à 25)
(8) total des échantillons pour lesquels au moins un des paramètres mentionnés excède la concentration rédhibitoire (voir tableau précédent)
Note on B17: DAVESNE Sandrine: Erratum SEE1516