## data_SUD
|  | BZV | CZV | ZS | Ntot | Ptot
Voorschriften voor de lozingen van het zuiveringsstation Zuid(1) | Prescriptions relatives aux rejets de la STEP Sud(1) | DBO | DCO | MES (2) | Ntot | Ptot
OF Minimaal verminderingspercentage(3) | SOIT Taux d'abattement(3) minimal | 70-90% | 75% | 90% | 70-80% | 80% | PRENDRE LA VALEUR MINIMALE ?
OF Maximale concentratie | SOIT Concentration maximale | 25 mg/l O2 | 125 mg/l O2 | 35 mg/l | 10 mg/l N | 1 mg/l P
|  | normes imposées au niveau de la moyenne annuelle et pour chaque échantillon mais un certain ratio de non-conformité est accepté |  |  | normes imposées au niveau de la moyenne annuelle
|  | normen opgelegd voor het jaargemiddelde en voor elk monster hoewel de non-conformiteit van een zeker percentage van de monsters is toegelaten |  |  | normen opgelegd voor het jaargemiddelde
EN Maximale redhibitoire concentratie(4) | ET Concentration maximale rédhibitoire(4) | 50 mg/l O2 | 250 mg/l O2 | 87,5 mg/l | - | -
norme imposée pour chaque échantillon
norm die geldt voor elk monster
|  | BZV | CZV | ZS | Nt | Pt
Gemiddeld jaarlijks verminderingspercentage | Taux d'abattement annuel moyen | DBO | DCO | MES (2) | Nt | Pt
2002 | 2002 | 91% | 87% | 90% | 59% | 60%
2003 | 2003 | 87% | 85% | 89% | 60% | 66%
2004 | 2004 | 91% | 87% | 89% | 43% | 56%
2005 | 2005 | 90% | 88% | 89% | 51% | 56%
2006 | 2006 | 91% | 87% | 90% | 58% | 67%
2007 | 2007 | 91% | 88% | 91% | 60% | 65%
2008 | 2008 | 94% | 91% | 94% | 45% | 65%
2009 | 2009 | 91% | 89% | 92% | 59% | 70%
2010 | 2010 | 84% | 80% | 87% | 38% | 69%
2011 | 2011 | 84% | 78% | 76% | 44% | 50%
2012 | 2012 | 78.44% | 73.46% | 74% | 48.66% | 57.67%
2013 | 2013 | 81.33% | 79.85% | 78.54% | 49.35% | 66.96%
2014 | 2014 | 88.3% | 82.71% | 80.55% | 50.5% | 65.48% | Erratum dans le REE1114 : valeurs des % pour N et P inversées
2015 | 2015 | 89.59% | 83.41% | 82.24% | 51.47% | 68.94%
2016 | 2016 | 89.45% | 85.32% | 86.67% | 42.43% | 75.1% | 11.01% | 11.87% | 12.67% | -6.235% | 17.43%
2017 | 2017 | 94.95% | 91.41% | 94.46% | 43.67% | 86.87%
2018 | 2018 | 95.72% | 91.32% | 93.28% | 49.24% | 82.14% | 17.28% | 17.86% | 19.28% | 0.575% | 24.47%
2019 | 2019 | 97.36% | 95.03% | 98.68% | 82.61% | 83.51%
2020 | 2020 | 97.82% | 95.95% | 98.79% | 83.12% | 94.32%
2021 | 2021 | 97.69% | 96.22% | 98.7% | 79.48% | 90.64%
| Moyenne 2019-2021 | 97.62% | 95.73% | 98.72% | 81.74% | 89.49%
| Moyenne 2016-2018 | 93.37% | 89.35% | 91.47% | 45.11% | 81.37%
| Période 2019-21 vs 2016-18 | 4.553% | 7.145% | 7.931% | 81.18% | 9.979%
Gemiddelde jaarconcentratie | Concentration annuelle moyenne | DBO | DCO | MES (2) | Nt | Pt | Concentration max
2002 | 2002 | 20.2 | 66.3 | 30.4 | 18.5 | 2.1 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2003 | 2003 | 24.7 | 77.3 | 27.9 |  |  | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2004 | 2004 | 18.9 | 69.4 | 28.2 | 29.3 | 2.9 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2005 | 2005 | 24.1 | 70.7 | 26.6 | 28.3 | 3.8 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2006 | 2006 | 18.3 | 70.2 | 26.2 | 25.5 | 2.8 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2007 | 2007 | 14.3 | 59.5 | 19.4 | 23.2 | 2.6 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2008 | 2008 | 12 | 48.5 | 15.7 | 21.6 | 2.3 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2009 | 2009 | 18.8 | 71.8 | 24.4 | 27.8 | 2.5 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2010 | 2010 | 19 | 66.4 | 25.7 | 25.8 | 2.2 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2011 | 2011 | 28.9 | 108.2 | 79 | 24.8 | 3.1 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2012 | 2012 | 30.4361 | 107.6082 | 79.1 | 20.3449 | 2.231 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2013 | 2013 | 19.4356 | 85.8055 | 61.3164 | 20.9575 | 1.783 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2014 | 2014 | 15.0356 | 73.2712 | 52.0197 | 19.7997 | 1.7959 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2015 | 2015 | 13.9802 | 59.7222 | 36.9737 | 19.4693 | 1.5988 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2016 | 2016 | 9.4379 | 34.1811 | 18.0792 | 19.7477 | 0.95857 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2017 | 2017 | 6.8512 | 29.5421 | 8.8593 | 23.322 | 0.72412 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2018 | 2018 | 7.3178 | 36.047 | 14.3051 | 23.8388 | 1.0643 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2019 | 2019 | 3.0276 | 17.2869 | 2.1047 | 7.4804 | 0.93306 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
2020 | 2020 | 3.0134 | 17.0174 | 2.2711 | 7.6521 | 0.33923 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
| 2021 | 3.0394 | 14.7426 | 2.1506 | 6.9691 | 0.50793 | 25 | 125 | 35 | 10 | 1
| Moyenne 2019-2021 | 3.0268 | 16.349 | 2.1754 | 7.3672 | 0.59341
| Moyenne 2016-2018 | 7.869 | 33.2568 | 13.7479 | 22.3028 | 0.91567
| Période 2019-21 vs 2016-18 | -61.53% | -50.84% | -84.18% | -66.97% | -35.19%
|  |  | Onvoldoende vermindering en te hoge concentratie(6) |  | Overschrijding van de redhibitoire concentraties(7)
|  |  | BZV, CZV | BZV, CZV en ZS (2) | BZV, CZV | BZV, CZV en ZS (2)
Monsters die niet voldoen(5) | Non-conformité au niveau des échantillons(5) |  | Abattement insuffisant et concentration trop élevée(6) |  | Dépassements des concentrations rédhibitoires(7)
|  |  | DBO, DCO | DBO, DCO et MES (2) | DBO, DCO | DBO, DCO et MES (2)
| 2007 |  | 0 | (5) | 5 | (7)
| 2008 |  | 0 | (0) | 4 | (4)
| 2009 |  | 0 | (5) | 3 | (3)
| 2010 |  | 0 | (7) | 4 | (4)
| 2011 |  | 38 | (80) | 59 | (73)
| 2012 |  | (0) | 0 | (17) | 20
| 2013 |  |  | 0 |  | 20
(1) Op basis van het BBHGR van 23 maart 1994 en van 8 october 1998 betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater (de milieuvergunning verwijst naar deze normen) | (1) Sur base des AGRBC du 23 mars 1994 et du 8 octobre 1998 relatifs au traitement des eaux urbaines résiduaires (le permis d'environnement renvoit à ces normes)
(2) Voorschrift dat verplicht wordt vanaf de 1ste juni 2012 door de nieuwe milieuvergunning bekendgemaakt op 10 mei 2010 (voorheen facultatief) | (2) Prescription rendue obligatoire à partir du 1er juin 2012 par le nouveau permis d'environnement notifié le 10 mai 2010 (auparavant facultatif)
(3) Verminderingspercentage voor de concentraties gemeten bij het binnenkomen en het verlaten van het waterzuiveringsstation | (3) Pourcentage de réduction des concentrations mesurées à l'entrée et à la sortie de la station d'épuration
(4) De monsters mogen nooit meer dan 100% afwijken van de parameterwaarden voor de BZV en CZV en meer dan 150% voor de ZD | (4) Les échantillons ne peuvent jamais s'écarter des valeurs paramétriques de plus de 100% pour la DBO et DCO et de plus de 150% pour les MES
(5) In 2007 en 2008 waren de totalen overschat t.g.v. de inclusie van niet conforme monsters die het gevolg waren van uitzonderlijke meteorologische gebeurtenissen (cf. art.5 van het BBHGR van 23/03/94) en van de overschrijding van de redhibitoire waarden door abnormale bedrijfsomstandigheden (cf. art. 4.b van het BBHGR van 23/03/94) | (5) Totaux surestimés en 2007 et 2008 car incluant les non-conformités justifiées par des évènements météorologiques exceptionnels (cf. art.5 de l'AGRBC du 23/03/94) ainsi que les non-conformités de dépassement des valeurs rédhibitoires résultant de circonstances anormales d'exploitation (cf. art. 4.b de l'AGRBC du 23/03/94)
(6) Aantal monsters dat voor minstens één van de vermelde parameters, niet voldoet aan het minimale verminderingspercentage en aan de maximale lozingsconcentratie, na aftrek | (6) Total des échantillons qui, pour au moins un des paramètres mentionnés, ne respectent ni le taux d'abattement minimal ni la concentration maximale de rejet, déduction faite du nombre d'échantillons pouvant ne pas être conformes (qui est fonction du nombre annuel d'échantillons, cf. tab.3 de l'AGRBC du 23/03/94) | [5 empty] | de l'annexe 3 ou I.C
(7) Totaal van de monsters waarvoor minstens één van de vermelde parameters de redhibitoire concentratie overschrijdt | (7) Total des échantillons pour lesquels au moins un des paramètres mentionnés excède la concentration rédhibitoire
Note on E22: DAVESNE Sandrine: 74% sur l'année 77% si on ne tient compte que des mois de juin à déc (exigence obligatoire)
Note on C24: DAVESNE Sandrine: Il n'est pas tenu compte d'une valeur extrême d'une journée
Note on D73: DAVESNE Sandrine: Valeur à checker avec météo (proba qq éch en moins) et conditions d'exploitation
Note on E73: DAVESNE Sandrine: Résultat à checker
Note on G74: DAVESNE Sandrine: MES obligatoire à partir de juin 2012 -> MES pris en compte à partir de cette date